ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор

Львівського пивоварного заводу

______________Юрій Гук

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

«Підключення обладнання і програмування нової лінії розливу CAN»

м. Львів – 2025

# 1. Загальні відомості.

  - Область застосування.

# Дане технічне завдання містить основні вимоги до виконання монтажних робіт технологічного обладнання та комунікацій.

  - Найменування та адреси підприємства – ПІДРЯДНИКа визначається за результатами вибору підрядної організації на тендерній основі.

  - Найменування та адресу підприємства - ЗАМОВНИКА

# Підприємство - ЗАМОВНИК: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» 79007, УКРАЇНА, м. Львів, вул. Клепарівська, 18

  - Терміни виконання робіт

# Графік виконання робіт погоджується Замовником при укладанні договору.

  - Кошторис на виконання робіт надається на  погодження у форматі АВК.

  - ПІДРЯДНИК повинен дотримуватися вимог ПУЕ, ОП, ПБ та інших діючих нормативних документів.

  - ПІДРЯДНИК отримує у зацікавлених служб заводу дозволи на виконання монтажних робіт. ПІДРЯДНИК відповідає за безпеку місця проведення робіт, за безпеку проведення самих робіт, за своєчасне їх закінчення і за якість виконання як під час проведення робіт, так і після їх завершення.

  - Гарантійний термін на виконані роботи становить 24 місяця.

# 2. Склад, зміст робіт.

  - Прорахувати, виконати замовлення та поставку обладнання та ВСІХ матеріалів для виконання монтажних робіт згідно переліку рекомендованих виробників обладнання попередньо погодивши з ЗАМОВНИКОМ.(Див Додаток 7).

  - Розрахунок необхідної кількості обладнання повинен вестися з урахуванням 10% запасу всіх елементів (кабелі, пневмотрубки, датчики, роз’єми, клемники, модулі управління та ін.), які після монтажу будуть передані ЗАМОВНИКУ.

  - Розробити всі необхідні схеми та креслення, розробити інструкцію для оператора, зробити зміни в існуючих проектних документах:

# - електрична та пневматична схеми;

# - інструкція для оператора;

# - інші проектні документи.

  - Розробка креслень та схем повинна виконуватися ПІДРЯДНИКОМ в AutoCAD.

  - На все обладнання та матеріали, що поставляються ПІДРЯДНИКОМ, мають бути надані технічні паспорти, сертифікати відповідності, якості та походження в паперовому вигляді українською мовою.

  - Всі використані (поставлені) ПІДРЯДНИКОМ для виконання робіт матеріали мають бути належної якості та відповідати стандартам, технічним умовам, іншій нормативно-технічній документації (сертифікату якості (безпеки), санітарно-гігієнічним вимогам), які встановлюють вимоги до якості для товарів та сертифіковані в Україні. Сертифікати на всі використані матеріали надаються ПІДРЯДНИКОМ обов’язково.

  - Всі монтажні роботи, передбачені даним технічним завданням, виконує ПІДРЯДНИК з можливим залученням субпідрядних організацій, якщо інше не вказано явно в технічному завданні. При виконанні всіх робіт ПІДРЯДНИК повинен дотримуватися вимог ПУЕ, ПТБ, ПБ та інших діючих нормативних документів та законів України.

    - За потреби перенести існуючі комунікації (електро-лотки, кабелі, трубопроводи та інше), які будуть заважати монтажу нового обладнання, попередньо узгодивши з ЗАМОВНИОМ.

    - Підключити (мех монтаж за підрядною організацією яка виготовлює нові трубопроводи) новий витратомір DN65 подачі продукту від насоса подачі продукту на лінію CAN у форфасному відділенні.

    - Перепідключити перенесений витратомір холодної води DN80.

    - Підключити новий витратомір DN125 на холодну воду (мех монтаж за підрядною організацією яка виготовлює нові трубопроводи).  Підключити новий витратомір DN65 на холодну воду (мех монтаж за підрядною організацією яка виготовлює нові трубопроводи).

    - Виконати перепідключення лічильника гарячою води DN80. Підключити новий витратомір DN65 на гарячу воду (мех монтаж за підрядною організацією яка виготовлює нові трубопроводи).

    - Підключити (мех монтаж за підрядною організацією яка виготовлює нові трубопроводи) новий витратомір DN50 на трубопровід повітря. Підключити (мех монтаж за підрядною організацією яка виготовлює нові трубопроводи)  новий витратомір DN40 на CO2 на трубопроводи що спрямований до нової лінії CAN.

    - Перепідключити витратомір каустику (надає ЗАМОВНИК).

    - Підключити (мех монтаж за підрядною організацією яка виготовлює нові трубопроводи) новий витратомір пари DN40 до нової станції CIP. .

    - Підключити (мех монтаж за підрядною організацією яка виготовлює нові трубопроводи) новий витратомір DN50 для холодної води.

    - Провести необхідні зміни в щиті управління, а саме:

- модернізація силової схеми для підключення насосу вищої продуктивності

- модернізація схеми управління (при потребі довстановлення модулів розширення для CPU) для встановлення додаткового давача тиску та опрацювання даних  з витратоміра каустику.

    - Внести зміни в програму керування станціє СІР для:

- Обробки сигналів з додаткового давача тиску та витратоміра каустику

- Реалізувати алгоритми роботи обладнання, які пов’язані з встановленням додаткового обладнання (див попередній пункт)

- Реалізувати обмін сигналами з філлером лінії CAN-1 та узгодити роботу цих машин (перелік необхідних сигналів надається виробником філлера)

- Реалізувати обмін сигналами між станцією СІР та технологічним процесом

- Перелік сигналів для обміну з технологічним процесом:

- Запит на подачу гарячої води з технологічного процесу

- Запит на подачу каустику з станції розведення сухого каустику

- Запит на підготовку продуктової лінії для проведення СІР

- Відповідь про готовність подачі гарячої води

- Відповідь про готовність подачі каустику

- Відповідь про готовність продуктового трубопроводу до проведення СІР

- Передача даних з витратоміра каустику на технологічний процес.

    - Провести відповідні зміни на візуалізації станції СІР.

    - Провести програмні зміни на технологічному процесі:

- Створити нового користувача на станції гарячої води

- Створити нового споживача станції розведення сухого каустику.

- Створити програму СІР продуктової лінії (збирання правильного шляху на кластерній панелі, керування продуктовим насосом, фліпування клапанів на кластері)

    - Реалізація усіх змін на візуалізації технологічного процесу.

    - Корекція електричних та пневматичних схем станції СІР та технологічного процесу

    - Корекція креслень технологічних трубопроводів

    - Створення інструкції оператора станції СІР.

    - Всі необхідні матеріали для монтажу (кабельні лотка, кабелі, конектори, пневмотрубки і т. п.) постачає ПІДРЯДНИК. Перелік рекомендованого обладнання та матеріалів наведено у Додатку №7.

    - Погодити із замовником підібране обладнання, електричну-принципову схему та інші документи до закупівлі обладнання.

    - Виконати монтаж обладнання в шафі управління у відповідності до вимог пунктів №4,5.

    - Синхронізувати роботу нових програм з існуючими.

# 3. Вимоги до виконання робіт.

  - ПІДРЯДНИК повинен дотримуватися вимог ПУЕ, ПТБ, ПБ та інших діючих нормативних документів.

  - ПІДРЯДНИК отримує у зацікавлених служб заводу дозволи на виконання монтажних робіт. ПІДРЯДНИК відповідає за безпеку місця проведення робіт, за безпеку проведення самих робіт, за своєчасне їх закінчення і за якість виконання як під час проведення робіт, так і після їх завершення.

  - Гарантійний термін на виконані роботи становить 12 місяців.

  - Дугове зварювання неплавким електродом в захисних газах трубопроводів виконуюти ручним і автоматичним способами, з присадковим дротом і без нього. Для захисту кореневого шва від впливу повітря при аргонодуговому зварювані шара труби заповнювати аргоном.

  - При виконанні робіт Підрядник зобов’язується дотримуватись вимог щодо якості робіт та використання матеріалів:

# Коліна, трійники, дифузори

| Вигин (коліно) | Тех. процес | Утиліти |
| --- | --- | --- |
| Фабричний виріб | Конструкція: r≈ 1,5 x Dn | Конструкція: r≈ 1,5 x Dn |
| Сполучене коліно (зварене сегментально) | Не прийнятно | Не прийнятно |

| Трійники | Тех. процес | Утиліти |
| --- | --- | --- |
| Прессованный Т | Прийнятно | Прийнятно |
| Сваренный (Фабричное изд.) | Прийнятно | Прийнятно |
| Сваренный из труб (по месту) | Не прийнятно | По узгодженню |

| Дифузори | Тех. процес | Утиліти |
| --- | --- | --- |
| Фабричний виріб | Прийнятно | Прийнятно |
| Виготовлений (на місці) | Не прийнятно | Не прийнятно |

- Зварювальні характеристики

# Стандарти, наведені в таблиці 2.

Таблиця 2. Вимоги управління, зварювання, якість, зварювальні методи.

| Код середовища: -S: Подача, -R: Повернення. -Значення: Темп./Тиск | Середовище застосування | Матеріал тр. CS: Вугл. Ст. SS: Нерж. ст. | Необхідн. Неруйнівне Тестування (%) | Вимоги Якості EN ISO5817 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S | Пар | CS | 10 | B |
| C | Конденсат | CS | 10 | C |
| NH3 (-L, -WG, -DG, -HG, -EV) | Амиак | CS | 10 | B |
| CO2-S | CO2 подача, не техпроцес | CS | 5 | B |
| CA-7 | Ст. повітря, не техпроцес | CS | 5 | B |
| CW (-S, -R) | Охл. вода | CS | 5 | C |
| CW -20 (-S, -R) | Охл. вода в пастеризатор | CS | 5 | C |
| GLY (-S, -R) | Гліколь, не техпроцес | CS | 5 | C |
| FO | Рідке паливо | CS | 10 | B |
| N-GAS | Пр. газ | CS | 10 | B |
| GLY (-S, -R) | Гліколь. Техпроцес | SS | 5 | B |
| CO2-S | CO2 подача. Техпроцес | SS | 10 | B |
| CO2-R | CO2 очистка | SS | 5 | B |
| NaOH-5a0, NAOH-2 | NaOH. NAOH-2: Notes 4) & 5) | SS | 10 | B |
| CA-7 | Ст. повітря. Техпроцес | SS | 5 | B |
| Пиво, CIP, Сусло, Дріжджі, GL | Продукт | SS | 10 | B |
| PW-2 | ДАВ, лід-вода | SS | 10 | B |
| PW-80 | Гаряча вода | SS | 10 | B |
| PW-30/SW-30 | Тех. Сервісна вода | SS | 10 | B |
| H3 PO4 -75 | Фосфорна к-та | SS или PE-HD пластик | 10 | B/DVS 2207/2008 |
| CO2-R | CO2 очистка, с пінних лов. до станції очистки | SS или PE-HD пластик | 10 | B/DVS 2207/2008 |
| B-GAS | Биогаз | SS или PE-HD пластик | 10% (steel) | B/DVS 2207/2008 |
| WW | Стічні води | SS или PE-HD пластик | 10 | B/DVS 2207/2008 |
| FeCl3-40 | Хлорне залізо | PE-HD | 0 | DVS 2207/2008 |

| Методи зварювання | Техпроцес | Тех. Середовище, енергоресурси |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Товщ. стінки =< 4 мм | Товщ. стінки > 4 мм |
| Метод | Аргоно-дугове зварювання (АДЗ) | Початковий шов: АДЗ | Початковий шов: АДС |
|  |  | Покриває шов: АДЗ | Покриває шов: РДЗ |
| Захисний газ | Аргон 99.99% | Аргон 99.99% | Аргон 99.99% |
| Газ продувки |  | Поч. шов: | кореневого шва: |
|  | Аргон, | Аргон, | Аргон, |

|  | O2 склад < 20 ppm, та | O2 склад < 20 ppm, та | O2 склад < 20 ppm, та |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H2 > 7%, | H2 > 7%, | H2 > 7%, |
|  | або, | або, | або, |
|  | Formier gas, | Formier gas, | Formier gas, |
|  | O2 состав < 20 ppm | O2 состав < 20 ppm | O2 состав < 20 ppm |
| Термічне зварювання | – | PE_HD зварювання згідно DIN 16932 | PE_HD зварювання згідно DIN 19632 |

- Зварювання, якість поверхні

Вимоги обробки поверхні для зварних з'єднань нержавіючої сталі трубопроводів, зварних швів є:

| Зовн. поверхні нерж. сталі ізольовані і неізольовані | Необхідно окислити або шліфувати і окислити: - Очистити і відшліфувати до безбарвності - знежирити - Пасивація 15-20% азотною кислотою (HNO3), переважно нагрітим, використовуючи 3M мочалку або подібне, нейтралізувати 5% каустиком (NaOH) - Промити чистою водою |
| --- | --- |
| Зовн. поверхні нерж. сталі ізольовані і неізольовані | внутрішні поверхнсті не обробляти в разі якщо це не заважає зварюванні, гігієнічним вимогам і т.п. - Внутрішні поверхні повинні бути гладкими і протравленими - Шліфування зернистістю 180, 40 mm в обидві сторони від зварного шва. |

- Промивання та чистка

Перед випробуванням тиском вся система трубопроводів повинна бути промита, очищена від бруду.

# Тиск, Тестування

| Типи трубопроводів | Очистка/промивка |
| --- | --- |
| Нерж. сталь | Внутрішня трубопровідна мережа повинна бути попередньо промита СІР. Технічна і енергопостачальна мережі з нержавіючої сталі, не подключені до СІР промиті чистою водою. |
| Сталь пар, конденсат, NaOH | Необхідна хімічна очистка від внутрішніх відкладень. |
| Сталь NH3, CO2 | Повинні продуватися чистим висушеним повітрям або N2. |

| Приймання в робочому середовищі | Критерії приймання після заповнених системи робочим середовищем |
| --- | --- |
| Вода (Види холодноїводи) | Водяна мережа інспектується візульно з урахуванням смакових якостей води. |
| Стиснене повітря | Стиснутим повітрям продувається чиста вода. Смак і запах води повинен відповідати чистому. |
| CO2-S, подача | Враховується запах і смак повітря. СО2 продувається чистою водою. |

- Перевірка на витік та опресування

Трубопровідні системи, насоси, клапани, повинні бути опресовані під тиском і випробуваний на герметичність підрядником. План виконання опресування повинні бути зроблені підрядником і затверджується замовником до виконання робіт.

Трубопроводи, які повинні бути ізольовані мають бути опресовані тиском і випробувані на герметичність окремо до ізоляції.

| Тест | Пробний тиск (60 хв. период) |  | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевірка витоку | < 0.5 bar (уточнити з лок. вимогами), мило/пінна плівка |  | Всі трубопроводи повинні тестуватися стисненим повітрям |
| Тиск водою | >= 1.5 x проектного тиску |  | Трубопроводи крім NH3, CA, CO2 та газів. |
| Тиск стисненим повітрям/N2 | >= 1.5 x проектного тиску | Трубопроводи для NH3, CA, CO2 та газів. |  |

Тиск і процедури тестування повинні відповідати, стандартам і правилам.

Будь-який тиск або перевірка герметичності газового / стисненого повітря повинні відповідати нормам та необхідних заходів.

Щоб уникнути корозії підрядник повинен злити воду із системи труб після тестування і повністю висушити систему за допомогою чистого сухого стисненого повітря, якщо система не повинна бути прийняті в експлуатацію відразу.

Стиснене повітря, яке застосовується для опресовки й можливого висихання повинно бути чистим та без масла.

- Ізоляція

Товщина ізоляції та матеріали

| Товщина ізолційного матеріалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зовнішній діаметр (мм) |  |  | 28 | 34 | 42 | 48 | 60 | 76 | 89 | 114 | 133 | 159 | 168 | 219 |  | 273 |  |
|  |  |  |  |  | 40 | 52 |  | 70 | 85 | 104 | 129 |  |  |  |  |  |  |
| Средовище, продукт | Код | Матеріал | Товщина ізоляції, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пар | S | M-wool |  | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 110 |
| Конденсат | C | M-wool | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |
| Горяча вода | PW-80 | M-wool |  | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 |  |  |  |  |
| Стічна вода | WW | M- wool |  | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 |
| Гліколь, Охолоджена вода, Рідкий аміак, Газопод. аміак (холодний) | GLY CW-20 NH3-L NH3-G | PU | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 70 |  | 70 |
| Гарячий газоподібний аміак | NH3-HG | M-wool | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Рідке паливо Гарячий каустик | FO NaOH-2 | M-wool | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пиво, CIP Лід-вода ДАВ | BEER, CIP PW-2/4 DW-2/GL | PU | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |

| Ізолюючий матеріал | PU | M-wool |
| --- | --- | --- |
| Вимоги | Полиуретан с мін. Питомою вагою >36 kg/m3 запінити в кожусі | Ламіновані мати мінеральною ватою. |
| Альтернатива | Попередньоізольовані трубопроводи PU піною. | Попередньо ізольовані трубопроводи хв. ватою. NB: UV стійкість на вимогу. |

Перед установкою оболонки корпус для труб з ізоляцією із поліуретанової піни повинні бути захищені шляхом нанесенням корозійнозахисним шаром клею , наприклад "TECTYL".

Матеріали і робота повинна бути в специфікаціях відповідно до правил та інструкцій постачальника ізоляційних матеріалів.

Матеріал облицювання та ізоляції затверджуються замовником робіт.

- покриття / корпус

Відповідно до вимог оболонка повинна бути водонепроникною в місцях з’єднання.

| Використання оболочки | Неагресивне середовище | Агресивне середовище, вибухонебезпечне, кислоти, каустик (напр. CIP) |
| --- | --- | --- |
| Ізолюючий матеріал | PU, M-вата | PU, M-вата |
| Тип футляру/оболочки (заклепки) | Алюміний, водостійкий | Нерж. сталь, AISI 304L |
| Трубопровід Ø зовн., мм | Товщина, мм | Товщина, мм |
| =< 230 | Прибл. 0.63 | Прибл. 0.63 |
| 230 – 360 | Прибл. 0.75 | Прибл. 0.75 |
| 360 – 550 | Прибл. 0.88 | Прибл. 0.88 |
| >550 | Прибл. 1.0 | Прибл. 1.0 |

- Ізоляція клапанів і компонентів

# Клапани та інше обладнання повинні бути ізольовані зі знімаючою курткою.

- Вся запірна арматура яка буде встановлюватись ( клапани, привода, ручні здвижки та інше) повинні відповідати нормам системи LOTO та мати спеціальні кріплення для використання системи. Обладнання яке має технічних засобів для використання та не відповідає вимогам системи LOTO встановлювати заборонено.

- зварювальні стандарти

# EN 287-1 Атестація зварників - Зварювання плавленням - Частина 1: Сталі

# EN ISO 15607 Технічні вимоги та оцінка процедур зварювання металевих матеріалів - Загальні правила

# EN 15609-1 Технічні вимоги та атестація процедур зварювання металевих матеріалів ISO - Зварювальні технічні вимоги до процедури - Частина 1: для дугового зварювання

# EN 15614-1 Технічні вимоги та атестація процедур зварювання металевих матеріалів ISO - Зварювальна процедура випробування - Частина 1: Дугова і газова зварка сталей і дугове зварювання нікелю та нікелевих сплавів

# EN ISO 15610 Технічні вимоги та оцінка процедур зварювання металевих матеріалів - Кваліфікація , заснована на випробуваних зварювальних матеріалів

# EN ISO 5817 Зварювання - зварений швів в сталі, нікелю, титану та їх сплавів (променеве зварювання виключена) - рівні якості для дефектів

# EN ISO 17637 Неруйнівний контроль зварних швів - Візуальний контроль термоядерних зварних з'єднань

# EN ISO 23277 Неруйнівний контроль зварних швів - Капілярний контроль зварних швів - допустимості

# EN ISO 17638 Неруйнівний контроль зварних швів - магнітопорошковий контроль

# EN ISO 23278 Неруйнівний контроль зварних швів - Магнітопорошковий контроль зварних швів - допустимості

# EN 1435 Неруйнівний контроль зварних швів – Радіографічний контроль зварних з'єднань

# EN ISO 11666 Неруйнівний контроль зварних швів - Ультразвуковий контроль - допустимості

# EN ISO 17640 Неруйнівний контроль зварних швів - Ультразвуковий контроль - методи, рівні тестування та оцінки

# EN 12517-1 Неруйнівний контроль зварних швів - Частина 1: Оцінка зварних з'єднань в сталі, нікелю, титану та їх сплавів рентгенографії - допустимості

# DVS 2207/2208 Зварювання з термопластів

# DVS 2212-1 Атестація зварювальників - термопластів зварювання

4. Електромонтаж обладнання, КВПіА.

  - Розділ 4 даного ТЗ уточнює які роботи мають бути виконані та вимоги до них.

  - Даним завданням передбачається підключення всіх приладів КВПіА, датчиків та виконавчих механізмів (існуючих та нових), двигунів та запірно-регулюючої арматури з пневмо- та електроприводами відповідно до наданої технологічної схеми. Пункти 4.3-4.30 є уточнюючими в межах даного ТЗ та робочого проекту.

  - ПІДРЯДНИК постачає щити, комплектуючі, монтажні матеріали, кабельні лотки, елементи захисту і КВПіА, та інші матеріали, які необхідні та попередньо були розраховані, погодженні з замовником. Рекомендовані виробники обладнання вказані в додатку №3

  - Виконати відключення та переніс існуючого обладнання, кабельних трас, комунікацій , якщо воно заважає встановленню нового. Перенос попередньо узгодити с замовником.

  - Виконати підключення перенесеного обладнання, кабельних трас, комунікацій.

  - Виконати монтаж кабельних лотків/трас для прокладки кабелів та пневмотрас для нового обладнання та, якщо необхідно, для обладнання, що переносилося. Металоконструкції, опори та настінні кріплення виготовляє/поставляє ПІДРЯДНИК. Монтаж нового обладнання виконувати без використання проміжних клемних коробок. При перенесенні обладнання дозволяється використання проміжних коробок зі ступенем захисту ІР64 та відповідними аксесуарами (гермовводи, клеми і т. п.), які попередньо погоджені з ЗАМОВНИКОМ.

  - Для прокладання кабельних трас можуть використовуватися сітчасті лотки або труби (обов’язково на обох кінцях розвальцьовані) з нержавіючої сталі. Траси повинні бути прокладено від шафи управління до безпосереднього розташування обладнання, провисання комунікацій не допустимо.

  - Виконати монтаж електрошафи управління. Шафу закріпити стаціонарно на опорах або до стіни, місце та спосіб кріплення попередньо узгодити з ЗАМОВНИКОМ.

  - Електрошафа управління повинна бути виконана з нерж.сталі  в відповідності до вимог харчової безпеки. Ступінь захисту щитів, що поставляються Підрядником, повинна бути не нижче IP56.

  - Монтаж в середині шафи повинен бути виконаних відповідно до принципової електричної схеми, яка попередньо була узгоджена з ЗАМОВНИКОМ. Вимоги до принципової схеми описані в пункті №5.

  - Виконати підключення електрошафи до електропостачання від джерела живлення, яке буде вказано ЗАМОВНИКОМ. При чому поставку кабелю необхідного перерізу, прокладку та підключення силового кабелю від вказаного місця до нової електрошафи виконує ПІДРЯДНИК.

  - В шафі повинен бути встановлений ввідний вимикач, реалізований захисний контур безпеки, реле контролю наявності стисненого повітря,розетка 220VAC, освітлення, тен та регулятор для підтримання температури всередині.

  - Захисний контур безпеки включає в себе аварійну кнопку, яка розташована на лицевій стороні шафи, та кнопку з підсвіткою відновлення контуру захисту після його розмикання, яка теж розташована на лицевій стороні шафи. Підсвітка увімкнена коли контур зібраний. Контур має бути забезпечений спеціалізованим реле захисного контуру.

  - Шафа має бути спроектована на необхідну кількість керуючих сигналів (аналогових, дискретних, пневмо) та мати додатково резервні/вільні керуючі сигнали, та резервні місця підключення напруги 24VDC та 220VAC в кількості узгодженій з замовником.

# Попередня кількість резервних/вільних керуючих сигналів:

# - DI – 8;- DO – 8;- AI – 4;- AO – 4;- пневмовихід – 6.

  - Всі сигнали модулів вводу/виводу повинні бути підключені на окрему клемну колодку (кожний модуль та вид сигналу на свою клемну колодку) не беручи до уваги задіяний цей сигнал чи резервний

  - Пневмовиходи (пневмоострови) повинні керуватися та бути підключені до мережі IO-link/ProfiBus/ProfiNET.

  - Клемні колодки мають бути окремо розділені для силових та керуючих жил, також окремо по типам сигналів. Клемні колодки для сигналів вводу виводу мають мати як сигналі клеми так и клеми живлення «+» та «-». Остаточну конфігурацію узгодити з ЗАМОВНИКОМ. Клемні колодки мають бути  гвинтового виконання. Силові клемні колодки які залишаються під напругою навіть після вимкнення ввідного вимикача по винні бути закриті діелектричними накладками та мати спеціальну попереджувальну позначку.

  - Монтаж в середині шафи повинен виконуватися жилами різного кольору, щоб розмежувати силові контури и контури керування різних видів. Палітру кольорі попередньо узгодити з ЗАМОВНИКОМ.

  - Розмір шафи має бути достатнім для розміщення всього задіяного и резервного обладнання + 20% вільного місця, для можливості монтажу додаткового обладнання.

  - Всі нові електродвигуни повинні бути обладнані ремонтними вимикачами, розміщеними по місцю відповідних електродвигунів. Ремонтні вимикачі повинні відповідати номінальному струму двигунів, мати контакти зворотного зв’язку, які мають бути задіяні в схемі  та мати ступінь захисту не нижче IP56.

  - Все електричне обладнання (ввідний вимикач, автомати захисту, ремонтні вимикачі, аварійні кнопки та інше) повинні відповідати нормам системи LOTO та мати спеціальні кріплення для використання системи. Обладнання яке не має технічних засобів для використання та не відповідає вимогам системи LOTO встановлювати заборонено.

  - Управління швидуістю (продуктивністю)двигунівповинно відбуватися аналоговим сигналом 4-20мА або по шині мережі Profinet/ProfiBus. Повинен бути реалізований зворотній зв’язок стану двигуна.

  - Часотні перетворювачі для керування двигунами/насосами повинні буті встановлені в середині шаф управління. За додатковим узгодженням з замовником можливе встановлення частотних перетворювачів зовні, але такі перетворювачі обов’язково повинні мати ступінь захисту не нижче IP67 та мати додаткове покриття плат управління захисним лаком.

  - Прокладку та підключення кабелів довжиною до 25м, включно, до різних видів датчиків/приборів з роз’ємом для підключення М12 виконувати кабелем з литим роз’ємом на кінці, який має світлову індикацію та ступінь захисту не нижче IP68 . Для інших підключень та підключень довжиною більше 26м використовувати кабелі відповідного перерізу та розбірні роз’єми з ступенем захисту не нижче IP68. Кабелі використовувати які сертифіковані для харчової промисловості.

  - Всі кабелі, що відходять від електрощитів, повинні бути надійно закріплені та  повинні бути промарковані з вказанням марки, перерізу, довжини і найменування кабельних ліній. Бірки для маркування кабелів виконати серійними матеріалами зі стійким до стирання, вологи та агресивних середовищ принтом. Вимоги до маркування описані в пункті №5.

  - Кабелі всередині щита повинні бути закріплені знизу, маркувальні бірки мають бути всередині щита, але на видному місці поза внутрішніх лотків щита.

  - У внутрішніх лотках щита кабелі, які підключенні до щита повинні бути прокладені без зовнішньої ізоляції.

  - Всі жили, без винятку, мають бути з накінечниками відповідного перерізу.

  - Виконати закріплення металоконструкцій, опор, настінних кріплень, опор електрошаф хімічними анкерами Hilti (капсула з клеєвим складом HVU-TZ та анкерна шпилька типу HAS-TZ) до стін чи підлоги.

  - Перед закупівлею обладнання ПІДРЯДНИКОМ, потрібно узгодити перелік обладнання з ЗАМОВНИКОМ.

# 5. Маркування, електрична та пневматична схеми

  - Розділ 5 даного ТЗ уточнює які роботи мають бути виконані та вимоги до них.

  - Даним завданням передбачається розробка повної технічної документації в тому числі електрична, пневматична схеми та маркування . Пункти 5.3-5.13 є уточнюючими в межах даного ТЗ та робочого проекту.

  - ПІДРЯДНИК повинен розробити та узгодити з ЗАМОВНИКОМ електричну та пневматичну схеми електрошафи та підключення обладнання загалом. В відповідності до даних схем ПІДРЯДНИК повинен виконати монтаж.

  - ПІДРЯДНИК повинен внести всі зміни які були виконані ним під час впровадження проекту в існуючі схеми.

  - Схема повинна містити такі обов’язкові розділи:

    - Титульна сторінка де вказані: назва компанії підрядника, назва установки та шафі, номер проекту та номер схеми в реєстрі проектів підрядника, розробник проекту та дата розробки.

    - Загальна інформація встановленого обладнання : розрахункова потужність всієї шафи та окремо контуру управління, робоча напруга, список розділів схеми, кількість сторінок в кожному розділі.

    - Інформація щодо кольорової палітри монтажних жил всередині шафи з описом по кожному кольору.

    - Легенду з умовними позначками, поясненням маркувань на схемі та взаємозв’язків елементів на схемі.

    - Загальний вигляд шафи ( кольорове фото та в вигляді схеми).

    - Принципова схема мережі Profinet/ProfiBus. На схемі повинна бути зображено:

- вірна послідовність підключення кабелю від одного «слейва» до іншого, наявність термінаторів та повторювачів;

- позначене маркування кожного «слейва» та кабелю;

- адреса кожного «слейва»;

    - Принципова схема мережі IO-link/AS-I (якщо така мережа використовуються).На схемі повинна бути зображено:

- вірна послідовність підключення кабелю від одного «слейва» до іншого та наявність термінаторів;

- позначене маркування кожного «слейва» та кабелю;

- адрес кожного «слейва» та виділений для нього діапазон входів/виходів в мережі.

- повна таблиця, де вказані діапазон входів/виходів в мережі для кожного можливого «слейву».

    - Оглядові сторінки модулів розподілених вводів/виводів та пневмовиходів з адресами та посиланнями на сторінки, де вони використовуються.

    - Основна електрична схема з всіма елементами установки.

    - Кабельний журнал.

    - Клемний журнал.

    - Основна пневматична схема з всіма елементами в шафі та поза нею.

    - Загальний вид пневматичної схеми.

    - Список змонтованого обладнання з маркуваннями згідно схеми та заказними номерами від виробника.

  - На схемі повинні бути відображені всі елементи встановленого нового обладнання та обладнання яке підключене до даної електрошафи.

  - На кожній сторінці має бути зазначений номер поточної сторінки, номер попередньої та наступної сторінки.

  - Кожен елемент/виконавчий механізм який є на схемі повинен мати технологічне маркування та короткий опис  функції яку виконує даний елемент/механізм.

  - Схема повинна бути розроблена в програмному забезпеченні EPlan. Після виконання проекту ПІДРЯДНИК зобов’язаний передати ЗАМОВНИКУ схему в паперовому вигляді та безпосередній проект шафи EPlan-і ( проект без захисту від редагування/запису).

  - Маркування в середині шафи управління та безпосередньо на обладнанні

    - Всі елементи в шафі мають бути промарковані : ПЛК, модулі вводу/виводу, блоки живлення, автомати, пускачі, реле та інші елементи.

    - Додатково на модулі які відносяться до мережі Profinet/ProfiBus потрібно позначати його адресу, а на кабелі має бути бірка з позначкою від якого попереднього слейва він приєднаний та на який далі відходить.

    - Додатково на пнемпоостровах крім адреси IO-link/ProfiBus  потрібно зазначити назву кожного клапанну та номер дискретного виходу ( відповідно до програми ПЛК).

    - Всі клемні колодки мають мати загальне позначення групи клем. Кожна клема має мати свій порядковий номер в цій групі.

    - Монтажні жили, які використовуються в шафі, повинні мати с обох боків маркування у вигляді порядкового клеми до якої вони підключені.

    - Кожен кабель, який підключений в шафі, повинен мати маркування відповідно до схеми. Бірки мають знаходитися всередині шафі, але на видному місці поза внутрішніх лотків шафи

    - Кожен кабель та пневматична трубка мають мати бірки з обох сторін.

    - Маркування додатково повинно бути нанесене(продубльовано) на корпусі кожного елементу  безпосередньо на його корпусі( насос, двигун, клапан, витратомір та інші елементи установки).

  - Всі позначки та маркування повинні бути виконанні в одному стилі, який погоджено с ЗАМОВНИКОМ.

  - Всі бірки та позначки для маркування виконати серійними матеріалами зі стійким до стирання, вологи та агресивних середовищ принтом. Рукописні позначки та бірки не допускаються!

  - Технологічні назви елементів схеми мають бути узгоджені з ЗАМОВНИКОМ та цілком відповідати/співпадати  електричній схемі, маркуванню на кабелях та елементах, в програми ПЛК та на SCADA.

6. Розробка програмного забезпечення

  - Розділ 6 даного ТЗ уточнює до змін в програмного забезпечення , далі ПЗ.

  - Даним завданням передбачається розробка нового ПЗ для управління новим обладнанням, внесення змін до уже існуючих програм, інтеграція нового ПЗ в уже існуюче та внесення змін в систему візуального контролю SCADA . Пункти 6.3-6.8 є уточнюючими в межах даного ТЗ та робочого проекту.

  - ПІДРЯДНИК несе всі можливі ризики під час створення/зміни/інтеграції нових алгоритмів та програм в існуюче ПЗ до моменту передачі виконаних робіт ЗАМОВНИКУ на підставі кінцевого Акту здачі-приймання виконаних робіт. Негативні наслідки (пошкодження обладнання, як нового так і існуючого, випуск неякісної продукції, зупинка виробництва та ін.) які виникнуть при виконанні даних робіт ПІДРЯДНИК зобов’язується відшкодувати до задачі проекту. Якщо данні дії призвели до зупинки обладнання ПІДРЯДНИК повинен відновити його роботу в найкоротший термін, але не пізніше ніж 24 години після інциденту.

  - Нові програми та зміни до існуючих повинні бути розроблені та узгоджені спільно з відповідальним технологом зі сторони ЗАМОВНИКА.

  - При створенні/зміні програм ПІДРЯДНИК повинен врахувати взаємозв'язок з іншими програмами, які вже існують та прописати ряд захисних умов (блокувань), як в нових та і в існуючих програмах. Дані блокування повинні забезпечити захист від травмування персоналу, поломок обладнання та випуску неякісної продукції під час експлуатації обладнання.

  - Завантаження нових модулів програми (FC,FB,DB) та змін до існуючих можливо лише після перевірки них відповідальним за ПЗ заводу зі сторони ЗАМОВНИКА.

  - Вимоги до розробки та внесення змін до програм.

    - Логіка роботи стандартних елементів керування (клапана, двигуни, насоси, аналогові датчики, дискретні датчики та ін.) повинна бути реалізована по аналогії з уже існуючими. Для реалізації потрібно використовувати стандартні блоки даних (DB) та стандартні функції (FC) які вже існують в актуальному ПЗ

    - Для відображення на SCADA і управління стандартних елементів керування використовувати вже існуючі типи структурних тегів.

    - Нові робочі програми повинні бути написані в нових функціях (FC) з використанням нових блоків даних (DB).

    - Вносити зміни до уже існуючих програм та блоків необхідно дотримуючись існуючого стилю написаної програми.

    - Всі нові назви блоків, функцій та змінних повинні відповідати існуючому стилю та бути погодженим з ЗАМОВНИКОМ. Кожна змінна/блок повинні мати символьну назву та коментарі з коротким описом призначення або функціоналу даної змінної/блоку.

    - Назви змінних які відповідають за елементи управління повинні мати технологічні назви в певному стилі (наприклад клана з батерфляєм починатися з BFV ,а двигуни/насоси з MOT ).Остаточний вигляд потрібно узгодити с ЗАМОВНИКОМ.

    - Всі назви та коментарі в програмі ПЛК потрібно виконувати ВИКЛЮЧНО НА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ.

  - Технологічні назви елементів в програмі ПЛК та на SACADA повинні  бути узгоджені з ЗАМОВНИКОМ та цілком відповідати/співпадати  електричній схемі, маркуванню на кабелях та елементах.

  - Головний ПЛК нового Деаератора повинен бути Siemens S7-1500 та мати 1 резервну мережеву карту та достатню кількість вільних комунікаційних ресурсів для інтегрування станції в промислову мережу заводу та налаштування комунікацій з існуючими ПЛК виробництва (СІР станція, Фільтраційне відділення, Дріжджове відділення та ін.).

  - Після закінчення робіт та прийняття обладнання ЗАМОВНИКОМ, повний доступ до ПЗ надається ЗАМОВНИКУ (для моніторингу та внесення змін).

# 7. Перелік документів, оформлюваних при здачі-прийманні виконаних робіт.

# 7.1.	Звітні документи:

# -  акт виконаних робіт (оформляє ПІДРЯДНИК);

# -  довідка про вартість виконаних робіт (оформляє ПІДРЯДНИК).

# 7.2.	Термін подання звітних документів, що оформляються при прийманні, становить 1 тиждень після закінчення робіт.

# 7.3.	Декларації відповідності технічним регламентам на законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки (манометри, термометри) та паспорти, сертифікати відповідності вимогам ДСТУ/ГОСТ та нормам харчової безпеки чинним на території України, інструкції з експлуатації від виробника на всі контрольно-вимірювальні прилади, що постачаються ПІДРЯДНИКОМ.

# 7.4.	Протоколи вимірювання ізоляції кабелів після виконання монтажних робіт

# 7.5.	Сертифікати відповідності вимогам ДСТУ/ГОСТ та нормам харчової безпеки чинним на території України, інструкції  з експлуатації від виробника на всі інші елементи автоматизації, запірну арматуру та виконавчі механізми що постачаються ПІДРЯДНИКОМ.

# 7.6.	Сертифікати на всі використані матеріали.

# 7.7.	Технічна та технологічна документація: технологічні схеми та креслення, схеми комунікацій, інструкції оператора, електрична та пневматична схеми, та ін.

# 7.8.	Вся необхідна та вище перерахована документація має бути надана ПІДРЯДНИКОМ в паперовому вигляді ( не менше ніж у 3х екземплярах) та на електронному носії  українською мовою.

# 7.9.	Додатково до електричної та пневматичної схеми мають бути надані проекти, розроблені в EPlan, на електронному носії. Проекти мають бути надані без захисту від редагування/запису.

# 7.10.	Додатково до креслень та схем мають бути надані файли проектів в яких вони були розроблені( AutoCAD, Компас) на електронному носії. Проекти мають бути надані без захисту від редагування/запису.

# 7.11.	Вся віще зазначена документація має бути передана ПІДРЯДНИКОМ ЗАМОВНИКУ під час здачі-приймання робіт.

8. Порядок контролю і приймання робіт.

# 8.1.	Відповідальний за приймання механічного монтажу з боку ЗАМОВНИКа – ГООВ.

# 8.2.	Відповідальний за приймання електротехнічного монтажу з боку ЗАМОВНИКа – ГАтЕ

# 8.3.	Контроль відповідності вимогам СОМ та технології – відповідальна особа від Пивовиробництва.

9. Охорона праці та пожежна безпека.

9.1.	Підрядник зобов'язаний в процесі виконання робіт дотримуватися вимог законодавства України в галузі промислової безпеки, охорони праці та охорони навколишнього середовища, а також Стандартів Компанії Carlsberg в області охорони праці та техніки безпеки.

9.2. Підрядник повинен відповідати стандартам і законам, що діють на території України або перевершувати їх.

9.3. Всі співробітники Підрядника повинні пройти вступний інструктаж з охорони праці, який проводить інженер з охорони праці Замовника.

9.4. Всі співробітники Підрядника перед початком робіт повинні пройти первинний інструктаж на робочому місці в обсязі виконуваних робіт, який проводить відповідальний керівник робіт.

9.5. Для забезпечення безпечної роботи своїх співробітників на території ПрАТ «Карлсберг Україна», підрядник зобов'язується ознайомитися та дотримуватися корпоративних вимог «5 правил збереження життя» у сфері охорони праці, а саме:

- завжди дотримуйтесь правил дорожнього руху, включаючи ті, які характерні для руху на місці і експлуатації промислових вантажівок;

- завжди дотримуйтесь процедур блокування LOTO;

- ніколи не обходьте або не видаляйте захисні пристрої і / або встановлені бар'єри машин і устаткування;

- завжди виконуйте процедури і вимоги для робіт на висоті і використовуйте необхідне обладнання захисту від падіння;

- завжди дотримуйтесь процедурам і вимогам для входу в замкнутий простір.

9.6. Ознайомитися та дотримуватися процедурами компанії «Положення про систему Lockout/Tagout», «Процедура допуску до робіт підвищеної небезпеки» та в процесі виконання робіт їх дотримуватися.

9.7. Підрядник несе персональну відповідальність за виконання необхідних заходів щодо охорони праці і за безпечне виконання робіт.

9.8. Підрядник для отримання дозволу на територію ПрАТ «Карлсберг Україна надає Замовнику наступний перелік документів:

Копії наказів про призначення осіб, відповідальних за:

- охорону праці на місці проведення робіт;

- пожежну безпеку на місці проведення робіт;

- безпечне обслуговування електроустановок, вантажопідйомних машин і механізмів, посудин, що працюють під тиском тощо;

- видачу нарядів-допусків на місці проведення робіт;

- список працівників, які будуть виконувати роботи з зазначенням професій.

Копії дозвільної документації:

-  Дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки чи використання обладнання підвищеної небезпеки;

- Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці – для визначених типів робіт підвищеної небезпеки чи використання обладнання підвищеної небезпеки.

Копії діючих документів про навчання відповідального керівника робіт Підрядника з питань охорони праці  (посвідчення, протоколи перевірки знань з охорони праці).

Копії діючих документів про навчання працівників Підрядника, які виконують роботи підвищеної небезпеки (посвідчення, протоколи перевірки знань, періодичні медогляди).

Копії документів (технічні огляди, протоколи випробувань, журнали реєстрації тощо), що підтверджують справний стан обладнання, інструменту, пристосувань, механізмів і транспорту підрядної організації, які будуть застосовуватися на території ПрАТ «Карлсберг Україна».

9.9. Дозвіл на в'їзд/занесення обладнання на територію здійснюється тільки після подання даних документів.

9.10. Для виконання робіт Підрядник зобов’язаний залучати тільки кваліфікованих і навчених з охорони праці працівників, допускати до виконання робіт працівників забезпечених спецодягом, спецвзуттям, захисними касками, монтажними поясами та іншими засобами індивідуального і колективного захисту, а також таких, що пройшли спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). При виконанні робіт у виробничих приміщеннях потрібно працівників забезпечити спецодягом без карманів вище поясу і без гудзиків вище поясу; дозволяється замість гудзиків пришивні кнопки.

9.11. Своєчасно встановлювати відповідні захисні огородження зони виконання робіт.

9.12. Забезпечити фізичне обмеження до зони проведення робіт (переданої території згідно акту-передачі території) сторонніх осіб, а також осіб, що не задіяні в процесі проведення робіт – шляхом встановлення огородження та організації пропускного режиму (з фіксацією в журналі).

9.13. При роботі в місцях дії небезпечних і шкідливих виробничих чинників встановлювати попереджувальні знаки про небезпеки.

9.14. Підрядник несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України за порушення вимог пожежної безпеки, а також відшкодовує збиток, нанесений Замовнику в результаті пожежі або аварії, що виникли на об’єкті з його вини.

9.15. У разі порушення Підрядником вимог щодо охорони праці та пожежної безпеки, Замовник залишає за собою право:

- призупинити роботи Підрядника до повного усунення допущених порушень;

- негайно розірвати Договір в односторонньому порядку у разі Систематичного порушення вимог охорони праці під час виконання робіт.

9.16. Підрядник зобов’язаний:

- забезпечити наявність всіх необхідних Дозволів та Декларацій для виконання робіт підвищеної небезпеки чи експлуатації обладнання підвищеної небезпеки;

- надавати (використовувати) безпечне обладнання, засоби індивідуального захисту;

- здійснювати планування роботи перед початком її виконання для забезпечення її безпеки;

- забезпечити наявність ефективної системи оцінки ризиків;

- забезпечити функціонування системи наряд-допусків при виконанні робіт;

- забезпечити відповідну пожежну безпеку;

- забезпечити наявність Плану Ліквідації Аварії, який потрібно погодити із Замовником до початку проведення Робіт;

- забезпечити наявність всіх інструкцій по безпечному веденню робіт, що виконуються на місці проведення робіт.

9.17. До обов’язків Підрядника входить:

- організація максимального захисту здоров'я працівників, зменшення ризику при проведенні робіт і захист навколишнього середовища.

- забезпечення наявності всіх необхідних журналів:

- перевірки стану ПБ, ОП і ОНС;

- всіх видів інструктажів;

- реєстрації нарядів-допусків;

- реєстрації осіб, які перебувають на об'єкті будівництва;

- огляд ручних, електро - і пневмо- інструментів;

- та інші, так як вказаний мінімальний перелік.

9.18. Робітникам повинні бути створені необхідні умови праці, харчування та відпочинку.

9.19. Терміни виконання робіт, їх послідовність, потреба в трудових ресурсах встановлюється з урахуванням забезпечення безпечного виконання робіт і часу на дотримання заходів, що забезпечують безпечне проведення робіт, щоб будь-яка з виконуваних операцій не була джерелом виробничої небезпеки для одночасно виконуваних або наступних робіт.

9.20. Освітленість монтажної\демонтажної зони повинна забезпечувати безпечне ведення робіт.

9.21. У випадку виконання робіт у темну пору доби освітлення має передбачатися робочим і аварійним.

9.22. Всі роботи повинні виконуватись виключно згідно плану виконання робіт (ПВР), що розробляється виконавцем та погоджується з замовником.

9.23. Зони проведення робіт підвищеної небезпеки повинні бути погоджені з замовником.

9.24. На об’єкті проведення робіт замовником може бути організовано контроль дотримання вимог з ОП третьою стороною або шляхом використання камер віддаленого нагляду.

9.25. При виконанні такелажних робіт при відсутності прямої видимості між працівниками, що задіяні в їх виконанні, повинні використовуватись спеціальні засоби зв’язку.

9.26. Причини відмови в допуску співробітників Підрядника до виконання робіт:

Підрядна організація не буде допущена на територію ПрАТ «Карлсберг Україна» у разі не надання документів згідно п.9.8.

Підрядна організація не буде допущена до виконання робіт при невиконанні п.9.9 – 9.12.

9.27. Причини зупинки робіт підрядної організації:

Роботи підрядної організації будуть зупинені при невиконанні п. 9.1, в т.ч.:

- роботи без використання засобів індивідуального захисту;

- роботи на несправному обладнанні (машини, механізми, інструмент, оснащення);

- застосування засобів захисту, інструментів та/або обладнання не за призначенням, а також у випадках, коли дії співробітників Підрядника загрожують навколишньому середовищу, здоров'ю та життєдіяльності працівників Підрядника, працівників Замовника, або третіх осіб.

9.28. Порушення вимог з охорони праці повинні виявлятися персоналом охорони праці на робочому майданчику або повноважним представником Замовника на місці проведення робіт. Персонал охорони праці або особа, що виявила порушення зобов'язані негайно повідомити менеджера по договору.

9.29. Менеджер по договору протягом 24 годин приймає рішення щодо штрафних санкцій до Підрядника чи її окремих працівників за порушення згідно п.9.5., п. 9.8., п.9.9., та 9.10.

9.30. В випадках, коли дії або бездіяльність Підрядника нанесли шкоду майну або співробітникам Замовника, до Підрядника можуть бути застосовані фінансові штрафні санкції в наступній послідовності:

9.31. Підрядник зобов’язується на 100% відшкодувати заподіяну шкоду Замовнику.

9.32. До Підрядника застосовуються додатково штрафні санкції наступним чином:

При порушенні персоналом Виконавця вимог нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки складається Акт, а Виконавець вчиняє наступні дії:

Перший випадок:

- відсторонює працівника (порушника) від виконання роботи по даному Договору;

- сплачує Замовнику штраф в розмірі 5 000грн. протягом 5 днів з дати складання Акту.

Другий випадок:

- відсторонює працівника (порушника) і керівника його бригади (керівника робіт) від виконання роботи по даному Договору;

- сплачує Замовнику штраф в розмірі 20 000грн. протягом 5 днів з дати складання Акту.

Третій випадок:

- сплачує Замовнику штраф в розмірі 50 000грн. протягом 5 днів з дати складання Акту.

- зупиняє виконання робіт за Договором.

# 10. Заходи з охорони навколишнього середовища.

При проведенні монтажних робіт ПІДРЯДНИКОМ повинні бути розділені та утилізовані самостійно сміття, металобрухт та побутові відходи.

Робоче місце на протязі всього часу виконання робіт має триматися в чистому та охайному стані.

РОЗРОБИВ:

Провідний інженер ГООВ				__________________	Е. Бадічка

Керівник групи автоматизації та електротехніки		__________________	A. Розквас

ПОГОДЖЕНО:

Головний інженер					__________________	О. Купрейчук

Менеджер з охорони праці				__________________	І. Головата-Фоміна

Менеджер з якості					__________________	Н. Кушчук

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 7

Перелік рекомендованих виробників обладнання

| Тип обладнання | Виробник |
| --- | --- |
| Труби AISI 304L | Siderinox, Satinox, Iltainox. |
| Трубопровідна фурнітура AISI 304L | Kieselmann, Alfa Laval, AWH, Niob. |
| Поворотні клапани фланцеві | Kieselmann, Alfa Laval, AWH |
| Запобіжні клапани | Kieselmann, Alfa Laval, AWH |
| Зворотні клапани | Kieselmann |
| Насоси відцентрові | Alfa Laval |
| Дозуючі насоси | Prominent, Ecolab, Ellados, Sera |
| Силова автоматика: Автомати, пускачі | Siemens Schneider Electric |
| Низьковольтна автоматика: модулі ПЛК, блоки живлення, реле | Siemens |
| Реле захисних контурів | Siemens, Pilz, Wieland |
| Електрошафи | Rital |
| Давачі зворотного зв’язку, для клапанів без спеціалізованих модулів зворотного зв’язку | Festo |
| Кабелі з литими роз’ємами | IFM |
| Кабелі | LAPP cabel. Helu Kabel |
| Витратоміри | E+H |
| Кондуктометри | E+H, Ecolab |
| Киснеміри | Haffmans |
| Мутноміри | Optec, Sigrist |
| Давачі: тиску, температури, рівня, наявності рідини | Wika, IFM, E+H, VEGA, Danfoss |
| Давачі контролю протоку | IFM, Turk |
| Пневмо рубки | Festo |
| Пневматичні з’єднувачі | Festo, SMC |
| Пневмоострови | Festo |
| Клемні колодки | Wago, Phoenix Contact |
| Майстер AS-i інтерфейсу | IFM, Siemens |