Додаток 1. Стандарти очищення стічних вод /

Annex 1. Wastewater treatment Standards

| Очисні споруди повинні забезпечувати значення показників стічних вод на виході (колонка 4) при зміні в довільному порядку показників стічних вод і потоків на вході в очисні споруди в заданому діапазоні (колонки 5-11). При цьому для проектування аеробної стадії сторонами узгоджені дані для проектування і наведені додатку 6 (комерційна пропозиція) у таблиці характеристики стічних вод у колонці «Дані для проектування» | Waste water treatment plant should ensure values of waste water at the outlet (column 4) in case of changing in random order parameters of waste water sewage and flows at the inlet to the treatment plant in the specified range (columns 5-11). Herewith the aerobic plant is designed for agreed dataas mentioned in Appendix 6 in Table ”Characteristic data for the waste water” in column ”DESIGN DATA” |
| --- | --- |

| № | Параметри// Parameters | Одиниці вимірювання// units | Значення стічних вод на виході //effluents outlet values | Максимальне значення стічних вод на вході//Maximum effluents inlet values |  | Мінімальне значення стічних вод на вході//Minimum effluents inlet values |  | Поточне значення ПДК після анаеробного етапу очистки// Current pollutants concentration after anaerobic stage |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | average data | Max.data | Min.data |
|  |  |  |  | потік/effluent 300м3/d | потік/effluent 3000 м3/d | потік/effluent 300м3/d | потік/effluent 3000 м3/d | Потік /Flow 950m3/d | Потік/ Flow 3000 m3/d | Потік/ Flow 60 m3/d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Завислі та спливаючі речовини Total suspended solids | г/м3 (g/m3) | 230 | 2500 | 2500 | 800 | 800 | 200 | 1440 | 60 |
| 2 | Біологічне споживання кисню Biological oxygen demand | г/м3 (g/m3) | 251 | 2800 | 2800 | 500 | 500 | 65 | 95 | 46 |
| 3 | Хімічне споживання кисню Chemical oxygen demand | г/м3 (g/m3) | 400 | 6000 | 6000 | 1100 | 1100 | 292 | 906 | 106 |
| 4 | Мінералізація Mineralization | г/м3 (g/m3) | 802 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1500-2200 | 1500-2200 | 1500-2200 |
| 5 | Сульфати Sulphates | г/м3 (g/m3) | 135 | 100 | 100 | 20 | 20 | 30 | 60 | 11 |
| 6 | Хлориди Chlorides | г/м3 (g/m3) | 152 | 250 | 250 | 70 | 70 | 250 | 300 | 102 |
| 7 | Азот аммонійний Nitrogen ammonia | г/м3 (g/m3) | 30,5 | 100 | 100 | 20 | 20 | 146 | 475 | 25 |
| 8 | Нітріти Nitrites | г/м3 (g/m3) | 0,64 | 3,3 | 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 3,8 | 0,1 |
| 9 | Нітрати Nitrates | г/м3 (g/m3) | 4,0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0,2 |
| 11 | Фосфати Phosphates | г/м3 (g/m3) | 14,6 | 60 | 60 | 20 | 20 | 54 | 160 | 6 |
| 12 | Нафтопродукти Oil products | г/м3 (g/m3) | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 13 | СПАР Synthetic surface active substances | г/м3 (g/m3) | 1,45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Феноли Phenols | г/м3 (g/m3) | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Формальдегід Formaldehyde | г/м3 (g/m3) | 0,68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Ціаніди cyanide | г/м3 (g/m3) | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Сульфіди Sulphides | г/м3 (g/m3) | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Алюміній Aluminum | г/м3 (g/m3) | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Залізо (загальне) Iron (general) | г/м3 (g/m3) | 1,15 | 1,6 | 1,6 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 1,6 | 0,3 |
| 20 | Кадмій Cadmium | г/м3 (g/m3) | 0,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Марганець Manganese | г/м3 (g/m3) | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Мідь Brass | г/м3 (g/m3) | 0,052 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Нікель Nickel | г/м3 (g/m3) | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Свинець Plumbum | г/м3 (g/m3) | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Срібло Silver | г/м3 (g/m3) | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Цинк Zink | г/м3 (g/m3) | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Хром 6+ +3 Chrome 6+ | г/м3 (g/m3) | 0,005 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Хром ( загальний) Chrome (general) | г/м3 (g/m3) | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Жири рослинні і тваринні Fats | г/м3 (g/m3) | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | рН | рН | 6.5-9.0 | 5,5-12 | 5,5-12 | 5,5-12 | 5,5-12 | 7.2-8.6 |  |  |
| 31 | Температура Temperature | C | no more 40 º | не більше ніж 40 no more 40 º | не більше ніж 40 no more 40 º | 24 º | 24 º | 25-33 | 40 | 22-27 |
| 32 | Добове навантаження на очисні споруди //Daily WWTP load | кг/ХПК сутки// (kgCOD/day) |  | 10 000 |  | 350 |  | 1139 |  |  |
| 33 | Очікуваний рівень сірководню в біогазі //Expected rate of hydrogen sulfide in biogas | % | 15 | 33 |  | 19 |  |  |  |  |

| 1.Параметри вихідних стічних вод відмічені знаком ("-") приймаються нижче вимог якості очищення ("Значення стічних вод на виході") 2. Протягом BEP Виконавець підтримує Замовника у пошуку місцевих альтернатив безхлоридним хімічним речовинам, щоб запобігти збільшенню існуючих хлоридів і одночасно залишатися на межі з сульфатами. 3. Запропонована технологія EnviroChemie не знижує концентрацію розчинених солей, таких як хлориди, сульфати тощо та металів. Для зменшення таких забруднень, як ХПК та фосфати, може знадобитися додавати хімічні речовини, що містять солі. З цієї причини EnviroChemie не гарантує дотримання обмежень для солей, таких як хлориди або сульфати, або параметрів, що залежать від солей, таких як Мінералізація, загальна кількість розчинених твердих речовин (TDS), зольність та провідність. 4. Дотримання граничного значення для Fe очікується, якщо Fe не пов'язаний у складній формі, а також Al використовується для осадження PO4 і якщо для остаточної фільтрації зважених речовин використовується піщана фільтрація. Але в цьому випадку макс. обмеження вмісту Al неможливо дотримуватися. | 1.In the raw waste water, the parameters not mentioned above (“-“) are already below the requirements (“effluent outlet values”) 2. During BEP Contractor supports the Customer in finding local Chloride-free chemicals alternatives in order to prevent the existing Chlorides increase and at the same time to stay in limit with Sulphates. 3. The offered EnviroChemie Plant does not reduce the concentration of dissolved salts like chlorides, sulphates, etc. and metals. In order to reduce contaminants such as COD and phosphates, it may be necessary to add chemicals which contain salts. For this reason, EnviroChemie does not guarantee compliance with the limits for salts such as chlorides or sulphates or parameters depending on salts such as Mineralization, total dissolved solids (TDS), ash content and conductivity. 4. The keeping of the limit for Fe is expected, if Fe is not bound in a complex form, as well as Al is used for PO4-precipitation and if a sand filtration is used for final filtration of suspended solids. But in this case, the max. limit for Al cannot be observed. |
| --- | --- |

Додаток  2. Обсяг поставки (перелік документів) які надає Генеральний проектувальник/

Annex 2. Scope of supply (list of documents)

Documents enumerated 1-20 must be delivered first draft as a part of BEP and final must be delivered together with equipment.

Документи зазначені у пунктах 1-20 мають бути надані в рамках технологічного проектування у первинній редакції та у фінальній редакції мають бути передані разом з поставкою обладнання.

| № | Name of document | Назва документу |
| --- | --- | --- |
| First package of design documentation / перший пакет проектної документації |  |  |
| 1 | Layout plan 1:100 to max. 1:250 ( 3-D-drawings are excluded) | План-схема розміщення 1:100 до мaкс. 1:250 (креслення 3-D не включені) |
| 2 | List of measuring points and list of drives | Перелік контрольних точок вимірювання та перелік двигунів |
| 3 | P + I flowchart with diameters | Технологічна схема з діаметрами трубопроводів |
| Second package of design documentation/ другий пакет проектної документації |  |  |
| 4 | Load specifications of the key system components (chemicals consumption specification, treatment steps efficiency) | Параметри навантаження ключових компонентів системи (споживання хімічних реагентів, ефективність кожного кроку очистки) |
| 5 | Description of the system technology requirements for the construction technology (buildings and steel construction, surface protection) including: - Civil guideline drawings - Loads - Ambient conditions for equipment, temperature, humidity, illumination, air-change rates (recommendation) - Recommendations for corrosion protection measures | Опис технологічних вимог системи до будівельних технологій (будівлі та сталеві конструкції, захист поверхонь) включаючи: - Принципові будівельні креслення - Навантаження - Навколишні умови для обладнання, температура, вологість, освітленість, швидкість зміни повітря (рекомендація) - Рекомендації щодо заходів захисту від корозії |
| 6 | Compiling of the principles at the customer's site (hydraulic and chemical loading) | Основні правила компоновки на майданчику замовлення (гідравлічні та хімічні навантаження) |
| 7 | Electrical diagram | Електросхема |
| 8 | Process description | Опис технологічного процесу |
| 9 | Specification of all hazardous areas including the areas where an explosive atmosphere can occur. | Специфікація всіх небезпечних зон включаючизони де може виникати вибухонебеспечне середовище |
| 10 | Basic material specification | Первинна специфікація сировинного забезпечення |
| 11 | Basic insulation specification | Первинна специфікація ізоляції |
| 12 | Basic coating, lining or painting specification (recommendations) | Первинна специфікація захисного покриття, кріплення та фарбування (рекомендації) |
| 13 | Equipment list | Специфікація обладнання |
| 14 | Basic technical specification control system | Первинна технічна специфікація системи керування |
| 15 | Basic control and safeguarding devices specification | Первинна специфікація обладнання для контролю та захисту |
| 16 | Basic valve list | Первинний перелік клапанів |
| 17 | Specification of agitators, pumps distribution systems etc in all vessels | Первинна специфікація обладнання ємностей |
| 18 | Waste and consumables specification | Специфікація витратних матеріалів та відходів виробництва |
| 19 | Utilities consumption specification | Специфікація споживання енергоресурсів |
| 20 | Ventilation and heating requirements for equipment proper operation | Вимоги до опалення та вентиляції для нормальної роботи обладнання |